附件2

惠东县人民医院2022年层流净化系统维保服务设备清单

| 净化空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 机组编号 |  |  | 机组风量 |  | 新风量 |  |  | 供应区域 |  |  |  |  | 控制面板配置 |  | 运行方式 |  |
|  |  |  |  |  | m3/h |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AHU-B01 |  |  | 12150 |  | 5190 |  |  | 中心供应室灭菌区及辅房 |  |  |  |  | 独立控制面板 |  | 冷热水制冷制热/电再热/自取新风 |  |
| 2 |  | AHU-B02 |  |  | 6180 |  | 1706 |  |  | 中心供应室无菌区及辅房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | AHU-B03 |  |  | 7330 |  | 1350 |  |  | DSA辅房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | AHU-B04 |  |  | 3430 |  | 1250 |  |  | DSA（01）手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | AHU-B05 |  |  | 3320 |  | 1210 |  |  | DSA（02）手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | AHU-101 |  |  | 8280 |  | 1910 |  |  | 静脉配置中心排药准备区、TPN及营养药 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PAU-101 |  |  | 3760 |  | 3760 |  |  | 静脉配置中心抗生素药物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | AHU-401 |  |  | 5000 |  | 1200 |  |  | ICU洁净辅房 |  |  |  |  |  |  | 冷热水制冷制热/电再热/集中新风处理 |  |
| 9 |  | AHU-402 |  |  | 19480 |  | 4250 |  |  | ICU开放病区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | AHU-403 |  |  | 9970 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | AHU-404 |  |  | 4720 |  | 1300 |  |  | ICU单人病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | AHU-405 |  |  | 1900 |  | 1900 |  |  | ICU隔离病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | PAU-401 |  |  | 11670 |  | 11670 |  |  | ICU洁净空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AHU-501 |  |  | 6740 |  | 2290 |  |  | OR19.OR20.设备间 |  |  |  |  | 手术室中央控制面 |  | 冷热水制冷制热/电再热/集中新风处理 |  |
| 15 |  | AHU-502 |  |  | 5270 |  | 1800 |  |  | 0R17.0R18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AHU-503 |  |  | 5330 |  | 1800 |  |  | 0R15.0R16.设备间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AHU-504 |  |  | 4260 |  | 1450 |  |  | OR13-OR14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AHU-505 |  |  | 3600 |  | 670 |  |  | OR11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AHU-506 |  |  | 4410 |  | 900 |  |  | OR12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AHU-507 |  |  | 2300 |  | 790 |  |  | OR10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AHU-508 |  |  | 7890 |  | 2680 |  |  | 0R7.0R8.0R9.设备间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AHU-509 |  |  | 11420 |  | 1620 |  |  | OR6.设备间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AHU-510 |  |  | 8870 |  | 980 |  |  | OR5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AHU-51I |  |  | 3490 |  | noo |  |  | 0R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AHU-512 |  |  | 4450 |  | 1470 |  |  | 0R2.0R3,设备间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AHU-513 |  |  | 4560 |  | 1800 |  |  | OR1(正负压手术室、负压工况) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AHU-514 |  |  | 9910 |  | 2440 |  |  | 洁净走廊一及辅房 |  |  |  |  | 独立控制面板 |  |  |  |
| 28 |  | AHU-515 |  |  | 12030 |  | 3690 |  |  | 洁净走廊二及辅房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AHU-516 |  |  | 14740 |  | 3840 |  |  | 洁净走廊三及辅房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | PAU-501 |  |  | 13250 |  | 13250 |  |  | 手术室洁净空调机组 |  |  |  |  |  |  | 冷热水制冷制热/深度除湿再热/自取新风 |  |
| 31 |  | PAU-502 |  |  | 15840 |  | 15840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | PAU-503 |  |  | 790 |  | 790 |  |  | 污物走廊盘管机 |  |  |  |  |  |  | 冷热水制冷制热/自取新风 |  |
| 33 |  | PAU-504 |  |  | 820 |  | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | PAU-505 |  |  | 610 |  | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | AHU-701 |  |  | 11300 |  | 3440 |  |  | NICU病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | AHU-702 |  |  | 10300 |  | 4210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层流排风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机组编号 |  |  | 数量 |  | 供应区域 |  |  |  |  |  |  | 联动控制要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EAF-B01 |  |  | 1 |  | 供应室清洗消毒机 |  |  |  |  |  |  | 独立控制 |  |  |  |  |  |
| 2 | EAF-B02 |  |  | 1 |  | 供应室灭菌区、洁具间 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-B01联动 |  |  |  |  |  |
| 3 | EAF-B03 |  |  | 1 |  | 供应室灭菌区 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-B01联动 |  |  |  |  |  |
| 4 | EAF-B04 |  |  | 1 |  | 高温灭菌机送风 |  |  |  |  |  |  | 与 EAF-B05联动 |  |  |  |  |  |
| 5 | EAF-B05 |  |  | 1 |  | 高温灭菌机排风. |  |  |  |  |  |  | 独立控制 |  |  |  |  |  |
| 6 | EAF-B06 |  |  | 1 |  | 供应室无菌区 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-B02联动 |  |  |  |  |  |
| 7 | EAF-B07 |  |  | 1 |  | 供应室等离子灭菌间 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-B01联动 |  |  |  |  |  |
| 8 | EAF-B08 |  |  | 1 |  | 供应室灭菌间 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-B01联动 |  |  |  |  |  |
| 9 | EAF-B09 |  |  | 1 |  | DSA（01）手术室 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-B04联动 |  |  |  |  |  |
| 10 | EAF-B10 |  |  | 1 |  | DSA（02）手术室 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-B05联动 |  |  |  |  |  |
| 11 | EAF-B11 |  |  | 1 |  | DSA污物清洗 |  |  |  |  |  |  | 独立控制 |  |  |  |  |  |
| 12 | EAF-101-104 |  |  | 4 |  | 静脉配置中心抗生素药物 |  |  |  |  |  |  | 与机组PAU-101联动,与生物安全柜互锁 |  |  |  |  |  |
| 13 | EAF-105 |  |  | 1 |  | 抗生素配剂缓冲、洗衣间 |  |  |  |  |  |  | 与PAU-101联动 |  |  |  |  |  |
| 14 | EAF-106 |  |  | 1 |  | 营养药配剂洗衣间 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-101联动 |  |  |  |  |  |
| 15 | EAF-401 |  |  | 1 |  | ICU开放病区 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-403联动 |  |  |  |  |  |
| 16 | EAF-402 |  |  | 1 |  | ICU开放病区 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-402联动 |  |  |  |  |  |
| 17 | EAF-403 |  |  | 1 |  | ICU开放病区 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-402联动 |  |  |  |  |  |
| 18 | EAF-404 |  |  | 1 |  | ICU开放病区 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-403联动 |  |  |  |  |  |
| 19 | EAF-405 |  |  | 1 |  | ICU单人病房 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-404联动 |  |  |  |  |  |
| 20 | EAF-406 |  |  | 1 |  | 探视间 |  |  |  |  |  |  | 独立控制 |  |  |  |  |  |
| 21 | EAF-407 |  |  | 1 |  | 探视间 |  |  |  |  |  |  | 独立控制 |  |  |  |  |  |
| 22 | PF-401 |  |  | 1 |  | ICU隔离病房 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-405联动 |  |  |  |  |  |
| 23 | EAF-501 |  |  | 1 |  | 0R1 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-513联动 |  |  |  |  |  |
| 24 | EAF-502 |  |  | 1 |  | 0R2 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-512联动 |  |  |  |  |  |
| 25 | EAF-503 |  |  | 1 |  | 0R3 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-512联动 |  |  |  |  |  |
| 26 | EAF-504 |  |  | 1 |  | 0R4 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-511联动 |  |  |  |  |  |
| 27 | EAF-505 |  |  | 1 |  | 0R5 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-510联动 |  |  |  |  |  |
| 28 | EAF-506 |  |  | 1 |  | 0R6 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-509联动 |  |  |  |  |  |
| 29 | EAF-507 |  |  | 1 |  | 0R7 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-508联动 |  |  |  |  |  |
| 30 | EAF-508 |  |  | 1 |  | 0R8 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-508联动 |  |  |  |  |  |
| 31 | EAF-509 |  |  | 1 |  | 0R9 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-508联动 |  |  |  |  |  |
| 32 | EAF-510 |  |  | 1 |  | ORIO |  |  |  |  |  |  | 与AHU-507联动 |  |  |  |  |  |
| 33 | EAF-511 |  |  | 1 |  | 0R10 |  |  |  |  |  |  | 独立控制 |  |  |  |  |  |
| 34 | EAF-512 |  |  | 1 |  | 0R11 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-505联动 |  |  |  |  |  |
| 35 | EAF-513 |  |  | 1 |  | 0R12 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-506联动 |  |  |  |  |  |
| 36 | EAF-514 |  |  | 1 |  | 0R13 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-504联动 |  |  |  |  |  |
| 37 | EAF-515 |  |  | 1 |  | 0R14 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-504联动 |  |  |  |  |  |
| 38 | EAF-516 |  |  | 1 |  | 0R15 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-503联动 |  |  |  |  |  |
| 39 | EAP-517 |  |  | 1 |  | 0R16 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-503联动 |  |  |  |  |  |
| 40 | EAF-518 |  |  | 1 |  | 0R17 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-502联动 |  |  |  |  |  |
| 41 | EAF-519 |  |  | 1 |  | 0R18 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-502联动 |  |  |  |  |  |
| 42 | EAF-520 |  |  | 1 |  | 0R19 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-501联动 |  |  |  |  |  |
| 43 | EAF-521 |  |  | 1 |  | OR20 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-501联动 |  |  |  |  |  |
| 44 | EAF-522 |  |  | 1 |  | OR1消毒间 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-513联动 |  |  |  |  |  |
| 45 | EAF-523 |  |  | 1 |  | 苏醒间 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-513联动 |  |  |  |  |  |
| 46 | EAF-524 |  |  | 1 |  | 麻醉诱导 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-515联动 |  |  |  |  |  |
| 47 | EAF-525 |  |  | 1 |  | 女卫浴 |  |  |  |  |  |  | 与独立控制 |  |  |  |  |  |
| 48 | EAF-526 |  |  | 1 |  | 男卫浴 |  |  |  |  |  |  | 与独立控制 |  |  |  |  |  |
| 49 | EAF-527 |  |  | 1 |  | 餐厅 |  |  |  |  |  |  | 与独立控制 |  |  |  |  |  |
| 50 | EAF-528 |  |  | 1 |  | 换鞋 |  |  |  |  |  |  | 与独立控制 |  |  |  |  |  |
| 51 | PF-501 |  |  | 1 |  | 0R1 |  |  |  |  |  |  | 负压时启动，独立控制, |  |  |  |  |  |
| 52 | EAF-701 |  |  | 1 |  | 湿区 |  |  |  |  |  |  | 独立控制 |  |  |  |  |  |
| 53 | EAF-702 |  |  | 1 |  | 处置 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-702联动 |  |  |  |  |  |
| 54 | EAF-703 |  |  | 1 |  | 婴儿洗澡 |  |  |  |  |  |  | 独立控制 |  |  |  |  |  |
| 55 | EAF-704 |  |  | 1 |  | 蓝光室、重症儿监护 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-701联动 |  |  |  |  |  |
| 56 | EAF-705 |  |  | 1 |  | NICU |  |  |  |  |  |  | 与AHU-701联动 |  |  |  |  |  |
| 57 | EAF-706 |  |  | 1 |  | NICU |  |  |  |  |  |  | 与AHU-701联动 |  |  |  |  |  |
| 58 | EAF-707 |  |  | 1 |  | NICU |  |  |  |  |  |  | 与AHU-701联动 |  |  |  |  |  |
| 59 | PF-701 |  |  | 1 |  | NICU隔离病房 |  |  |  |  |  |  | 与AHU-702联动 |  |  |  |  |  |
| 循环水泵机组（备注：1KTB-代表空调水泵） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 机组编号 |  |  |  |  | 数量 | 输入功率 |  | 电源 | 水流量m3/h |  | 安装位置 |  | 供应区域 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | kw/台 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | KTB-01/02/03 |  |  |  |  | 3 | 22 |  | 380 | 160 |  | 住院楼屋面 |  | FLLGRB-01/02 |  |  |
| 2 |  |  | KTB-04/05 |  |  |  |  | 2 | 11 |  | 380 | 50 |  | 设备层屋面 |  | FLLGRB-03 |  |  |
| 3 |  |  | KTB-06/07/08/09 |  |  |  |  | 4 | 5.5 |  | 380 | 25 |  | 设备层屋面 |  | FLLGRB-04/05 |  |  |
| 风机盘管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 机组编号 |  |  |  |  | 数量 | 输入功率 |  | 电源 | 送风量m3/h |  | 安装位置 |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | W |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TCR300 |  |  |  |  | 11 | 42 |  | 220 | 380 |  | 五层手术室 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | TCR400 |  |  |  |  | 5 | 50 |  | 220 | 510 |  | 五层手术室 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | TCR500 |  |  |  |  | 21 | 66 |  | 220 | 610 |  | 五层手术室 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | TCR600 |  |  |  |  | 2 | 88 |  | 220 | 750 |  | 五层手术室 |  |  |  |  |
| 模块机组（FLLGRB-代表风冷回收型冷（热）水机组）(FLRB-代表风冷式冷（热）水机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 机组编号 |  |  |  |  | 数量 | 输入功率 |  | 电源 | 水流量m3/h |  | 供应区域 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | kW |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | FLLGRB-01/02 |  |  |  |  | 12 | 237.6 |  | 380 | 134.4 |  | 四、五、六、七层净化区域 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | FLLGRB-03 |  |  |  |  | 2 | 79.8 |  | 380 | 44.8 |  | 负一层中心供应室 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | FLLGRB-04 |  |  |  |  | 2 | 39.6 |  | 380 | 22.4 |  | 一层静脉配剂中心 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | FLLGRB-05 |  |  |  |  | 2 | 59.9 |  | 380 | 33.8 |  | 负一层DSA |  |  |  |  |