惠东县人民医院2022年中心供氧系统维护保养服务需求

- 一、项目需求基本情况。惠东县人民医院占地面积8.93万平方米，总建筑面积14.77万平方米，现有编制床位990张,开放床位990张（可扩展到1200张床位），是全县唯一集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的三级综合医院。医院设有一间平山分院（本服务需求包括平山分院），及9个行政职能科室、39个临床医技科室，包括神经内科、普外科、泌尿外科、产科、新生儿科、眼科、肿瘤科等病区。医院采用液氧集中供应的形式，以保障各临床科室用氧需求。

- 二、医疗气体系统维护主要内容

| ## 序号 | ## 维保系统 | ## 数量 | ## 单位 | ## 维保涉及内容 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 中心供氧吸引系统 | ## 950 | ## 床 | ## 全院中心供氧、吸引、空气系统（包含日常更换配件密封垫片、弹簧、阀芯，现场故障处理） |  |
| ## 2 | ## 中心供氧 ## 液氧罐 | ## 2 | ## 套 | ## 液氧罐、减压器、阀门、低温气化器及相应管路 | ## 1、固定式压力容器； ## 2、容积5.26立方米/个； ## 3、内径/高（长）1400/5295mm. |
| ## 3 | ## 增加备用氧气汇流排 | ## 1 | ## 套 | ## 20+20自动切换汇流排 | ## 应急备用氧气汇流排 |

- 三、规范要求。根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》相关规范的要求，对相关系统进行定期检测、保养。对于检测过程中发现的问题和隐患。保养服务等级不同，年度保养频率不同。保养服务的等级越高，定期检测保养的频率越高，越有利于系统长期的稳定运行，降低系统故障频率和维修费用。

四、中心供氧系统维护保养主要要求

1、每次检查罐体焊缝强度，有关接管、接头的完好及牢固情况，以及相应附件、压力表是否完好。

2、每次检查氧气罐、氧气管道、阀门等设施，如有破损、失灵、漏气等情况，应及时检修或上报。

3、每次检查氧气管道及汽化器的防护措施，保证其完好无损，减少其表面腐蚀。

4、操作人员不得擅自拆除或损坏液氧罐的安全附件。严禁在运行状态下，紧固受压连接件或敲打罐体承压部件。

5、排除漏气等故障及更换元件和气瓶时，必须在管内无压力的情况下进行，严禁带压操作。

6、每月检查紧固支架的在用情况，做到齐全、无锈蚀、联结固定可靠。

7、每月检查管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位，发现问题及时采取措施。

8、每年定期检查静电跨接、接地装置、绝缘保护要保持良好完整，发现损坏应及时进行维修。

9、氧气表在使用和校验中应注意禁油，检验周期为半年。

10、如需更换氧气管网中使用的各种阀门、密封材料、仪表和器械等，必须经专业部门认定，方可用于氧气系统，且仪表应注有“禁油”或“氧气”标记。

11、外部输气管路结霜或结冰严重时，可能的原因是气体排放率大于蒸发率、增压阀开启过大，导致罐内压力增高，未气化的液体流入外部管路。此时，应停止用气或减小用气量。禁止给管路加热或使管路快速升温。

12、一般情况下，增压阀是不需要开启的。若罐内压力低，不能满足使用要求时，可开启增压阀，将罐内压力调整到合适大小。停止用气时，应关闭增压阀。

13、每月检查供氧系故障报警装置工作情况，并对报警装置进行校正和测试。

14、对停用和封存备用的压力容器，要做好维护保养工作，再次投用前应认真检查。

15、保持液氧罐整洁及周围环境的清洁卫生。

16、安全阀每一年校检一次。

五、建立医用气体设备和系统的维护保养管理档案。

六、医用气体设备和系统中的压力容器、压力管道及附件应在合格有效期满前，向特种设备检验检测机构申请检验。压力容器的检验、安全装置的调整和检修参照《压力容器管理制度》执行。

#### 七、服务时间（含全天候响应紧急保障）

- 1、服务时间：每周一到周日24小在线服务

- 2、响应中心响应时间：接到紧急报修后2小时内。

- 3、现场工程师现场响应时间：接到紧急报修后2小时内抵达现场，4小时内处理故障。

4、定期巡检要求：提供每月 1次的维修巡查服务。

## 维保保养主要配件清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压吸引气体终端 | 国标 | 个 |  |
| 2 | 氧气体终端 | 国标 | 个 |  |
| 3 | 气体专用维修开关 | 铜 | 个 |  |
| 4 | 氧气专用维修截止阀 | 铜 | 个 |  |
| 5 | 压力表开关 | 上海 | 个 |  |
| 6 | 二级稳压器 | 双路减压 | 台 |  |
| 7 | 安全阀（含检验） | DN20 | 个 |  |
| 8 | 电接点压力表（含检验） |  | 个 |  |
| 9 | 氧气流量计 |  | 个 |  |
| 10 | 氧气平衡阀 |  | 个 |  |
| 11 | 低温氧气阀DN25 |  | 个 |  |
| 12 | 低温氧气阀DN40 |  | 个 |  |
| 13 | 低温减压器（不锈钢） |  | 个 |  |