- 惠东县人民医院污水处置运营服务需求书

一、污水站运营方式

1、本项目运营范围从调节池到污水排放口。医院在排放口处安装计量水表，每天对处理水量进行记录，每月统计。

2、运营工作范围：服务单位需根据医院现有的处理设施，结合项目实际情况对产生的废水进行消毒。药剂由服务单位负责采购及使用，所投药剂应为合格产品，应符合国家、行业相关标准，宜采用消杀效果好，又满足环保要求的产品为佳。供应商务必派驻一名专业人员进驻现场负责医院的污水运营管理，每天定期给消毒设施加药处理，并监测污水设施运营情况，务必保障废水达标排放，供应商将根据实际情况加大处理频率，同时考虑应急措施投加含氯消毒片等。

4、消毒方式应符合国家、行业相关标准，同时对消毒系统进行定期维护。废水处理站的用水、用电按实际用量由采购人负责，涉及废水处理设备的正常损坏更换的，其更换设备由采购人提供，供应商协助安装，并负责日常保养维护，采购人会派出一名人员现场监督管理。

二、处理水量

根据本项目的废水处理服务方案以及现场调查，本项目实际处理水量约为500吨/天。本污水处理站要求供应商的处理能力不少于为500吨/天。

三、运营目标和执行标准

本污水站的运营目标是维持污水站正常运行，确保污水达标排放，该废水经过处理后执行国家《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准（国家有新标准的按新标准执行），具体指标如下：

| 序号 | 指 标 | 单 位 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6～9 |
| 2 | COD | mg/L | ≤250 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤100 |
| 4 | SS | mg/L | ≤60 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | -- |
| 6 | 总磷 | mg/L | -- |
| 7 | 粪大肠杆菌 | 个/L | ≤5000 |
| 8 | 余氯 | mg/L | -- |

- 四、日常管理要求

- 1、服务单位派出至少一名专业管理人员进驻采购人现场，负责废水处理设施运行管理与日常操作，确保所排废水处理达标排放；

2、服务单位负责污水站所需污水药剂的采购及使用；

3、运营操作人员确保设施正常、平稳运行；

4、坚持文明生产，保持生产场地清洁卫生；

5、服务单位实施清洁生产，节约水、电和原材料资源，降低生产成本；

6、进水水量、水质如有异常及时向采购人汇报，核实原因；

7、每个月定期委托有资质检测单位对排放水质进行检测，提供达标监测报告给采购人存档。

8、服务单位负责协助环保部门的检查及其他工作。

9、从事本项目运营管理人员日常作业时，应配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。

10、服务单位接管污水处理站后，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。

11、服务单位应配备充足的运营管理人员，制定岗位生产和安全责任制度，具有成熟的质量控制及规章制度以及相应的安全和防护制度，保证污水处理站不间断运转，保证废水达到有关排放标准要求。对系统设备、设施运行中出现的故障进行及时维修维护，定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。服务单位每月提供一份具有CMA资质认证单位出具的水质检测报告给采购人。

12、服务单位应建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、清渣、投加药剂、定期清理格栅、清洗在线监测仪探头、维修、交接班时间和工作内容等。

13、服务期限到期后，服务单位应将所有资料无条件移交给采购人，且保证资料的真实与完整。

14、合同期限内，服务单位需协助采购人办理排污相关手续及相关资料。

五、服务期限：计划2年。