惠东县人民医院消防维保服务需求概况

### 一、项目概况：

### 惠东县人民医院位于广东省惠东县平山街道环城南路，占地面积8.93万平方米，总建筑面积14.77万平方米，可开放床位1200张，是全县唯一集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的三级综合医院，设有一间平山分院及九间县域医共（联）体分院，是中山大学附属第一医院“组团式”紧密型帮扶医院，是广东医科大学附属惠东医院，是广东省普通高等医学院校教学医院，是全县的医疗急救中心。医院综合服务能力已达到国家第一批县级医院服务能力推荐标准, 在全省57家县及县级市人民医院综合服务能力排名前七名，全国2825家县及县级市人民医院排名进入百强，并入选了国家“千县工程”—县医院综合能力提升工作名单。

### 维保服务范围：惠东县人民医院总院（含平山分院）。

### 三、项目维修保养工作内容

1 、消防给水、消火栓系统。检查消防水池水位；室外消火栓检查及维修保养；消火栓玻璃按钮、管网阀门、水泵接合器及其标志、室内消火栓/箱（包括其附件）及水泵接合器标志检查及维修保养；消防水泵及控制箱、稳压设施及控制箱、消防水箱检查维修保养；压力表检查、防水试验等。消火栓处布置水枪出水，视最高层消火栓压力是否保证：

A.不启动加压设备，直接测试屋顶水箱或气压供水装置所提供的出水压力。

B.在消火栓箱处启动按钮，测试栓口出水压力。

C.在消防控制室远距离启动泵，测试消火栓出水压力和消防泵供水压力，并观察信号反馈火灾自动

2、自动喷淋灭火系统。对各类喷淋头、报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、水流指示器、信号开关、压力开关、通过末端放水减压启动水泵试验，检查维修保养；水源、供水装置的功能检查及维修保养；喷淋水泵、稳压泵及控制箱的检查维修保养、压力表、放水试验等。在每个分区系统最高一层水平管道末端试水装置处；对于设有稳压泵的系统,应切断主泵电源，打开试验阀视稳压泵自动启动的情况，此时在消防控制室应能观察到该层水流指示器报警信号及稳压泵自动启动运转信号；将消防泵投到自动启动位置，开启试验阀，试泵投入运行工作情况，测试水泵供水压力和试水装置处压力，此时水力警铃应发出声响。

3、火灾自动报警系统及联动系统（包括应急广播系统、消防应急电话系统以及消防控制室）。每年按规范规定的比例，对系统各设备进行一次检测，利用电脑程序，来评定系统。每月巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能；每月巡检电话机工作状态。每月巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能；每月巡检各楼层紧急广播系统工作状况。每季度对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。每年对备用电源进行 1—2 次充放电试验，1—3 次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防主机、通讯主机、CRT 平面显示系统。半年进行一次强切非消防电源功能试验。每年对系统进行一次检测。

4、气体灭火系统。检查气体灭火系统管道的阀门有无关闭。对气体灭火系统管道及支架进行外观检查，支架配件是否齐全，油漆有无脱落。对气体灭火近代制箱进行外观检查，配件是否齐全。做好保洁工作，清扫气瓶、管道、控制柜等外表灰尘。检查防护区的烟感,温感是否有灰尘。所有设备保养完毕后，自动/手动转换开关应处自动状态。

5、防烟和排烟系统。检查风机、送风口、排烟口、防火阀及排烟阀、系统布线、系统功能，机械防排烟设施各类风机、风口、风阀的维修保养；检查风量、手动及自动启动装置、联动控制信号反馈功能等。要求对以上内容进行每月的固定维护保养，并做好记录存档。

6、防火卷帘、电气控制关闭的防火门、防火窗。防火门、防火窗及防火卷帘系统检查、维护保养：检查防火门监控器、防火门、防火窗监控器、防火窗、防火卷帘监控器、防火卷帘、系统布线、系统功能，对现有的防火卷帘进行外观的检查，外观破损的联系有资质的厂家进行更换，并调试；对防火卷帘的线路进行检查，防火卷帘不能反馈或正常升降的进行维修；对现有的防火门、窗进行外观和机械运行的检查，破损严重的联系有资质的厂家进行维修或更换；要求对以上内容进行每月的固定维护保养，并做好记录存档。

7、建筑灭火器。检查灭火器，对于存在问题的灭火器及灭火器箱进行更换、保养；对灭火器进行有效性检查，对过期和不合格的联系厂家进行更换；对缺少或丢失的部分按照规范要求进行重新计算和配置；要求对以上内容进行每月的固定维护保养，并做好记录存档。

8、消防供配电系统检查、维护保养。检查消防供电、配电柜、主备电源、发电设备、接地、系统布线、系统功能，每月对消防配电最末一级配电箱进行检查，看自动切换装置是否在位，能否进行正常切换。对相应的配电设施进行检查，看是否完好，能否正常在主电断电的情况下进行备用供电，对相关设施进行切换；要求对以上内容进行每月的固定维护保养，并做好记录存档。

9、建筑内的应急照明及疏散指示系统。检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；检查应急照明、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；应急照明、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；应急照明、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

### 四、项目维护保养技术要求和目标

1、人员持证上岗。从事建筑消防设施测试检查和检验检查的技术人员，全部人员通过消防专业考试合格，并持证上岗。

★2、驻点和值班维保。维保单位派驻医院驻点消防维保工作人员必须持相应证件上岗，且派驻维保工作人员不得少于3人，并报医院登记备案，实行驻点医院现场7*24小时工作制，正常上班时间（每天早上8：00-11：30，下午2：30-5：30）必须进驻现场2人；除正常上班时间，中午和晚上及其他节假日须安排1名维保工作人员值班。维保期间，所有人员必须到位、到岗。

★3、响应和处理时限。当医院消防系统出现或发生故障时，维保单位在接到故障报修电话后，10分钟内响应并到达故障现场，并要立即检修。紧急突发故障将增派人员处理时，影响系统运行的故障在 6小时内修复，其他一般性故障在两天内修复。因故障维修难度大等原因，需无法修复的，维保单位要书面说明原因，并做好善后及应急措施，确保医院消防安全。

4、定期巡检和记录。维保单位必须按照消防主管部门的工作要求及规范标准，对医院内的消防设施每天进行巡检，对相应的消防设备、设施的性能、数量、状态等情况进行检查，并对巡检的情况及时记录，并每月进行汇总和备案。

5、安全管理工作。提供消防法规咨询服务，协助使用单位建立健全相关规章制度和制定消防应急预案，配合使用单位进行消防演习。

★6、消防培训工作。每季度定期组织医院消防专业培训，包括生命安全和初期火灾的扑救和逃生；消防专业人员的系统管理；消防系统原理及结构介绍、系统常见故障判断、紧急事件处理操作指引等。

7、安全管理目标：维保期间，事故发生率为零。如因中标单位维保不及时、维保不当或未按合同约定等原因造成的整改，所发生事故所产生的损坏责任与赔偿，全部由投标人负责。

8、安全文明措施。维护保养人员必须职责明确，并应严格按照规定程序工作。维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间。办理有关手续并通知有关部门。维护保养前做好必要的防事故措施。维护保养人员不得触动非消防设施。

9、其他要求。维保单位必须按照国家现行的有关消防维护保养规范对医院消防设备、设施进行系统、全面维护和保养，务必有效保障医院消防各项安全生产工作正常开展。本服务项目如有漏项，均以现场实际情况的需求为准。涉及消防有关的均视为本维保项目的范围（包含维保期限内新增的消防设备、设施，新增的费用由院方出）。维保期间，如消防设备配件损坏需要更换，则按照《惠东县人民医院消防设备配件更换报价明细表》经主管部门技术人员审核后，进行更换并按实进行结算。

- 五、服务期限：服务期三年。